Несмотря на проводимую органами Государственного энергетического надзора профилактическую работу, в 2016 году в Гродненской области произошло 6 несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током. Анализ причин произошедших несчастных случаев свидетельствует, что они являются следствием, в том числе, недостаточного уровня практического обучения работников безопасным приемам труда в охранных зонах линий электропередачи. Так,

19 июля 2016 года произошел несчастный случай с тяжелым исходом с трактористом-машинистом филиала «Князево» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» в районе д. Коневцы Зельвенского района. Пострадавший остановил зерноуборочный комбайн под проводами ВЛ-35 кВ «Россь – Рогозница», поднялся на крышу кабины для осмотра бункера, приблизился на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-35 кВ и был поражен электрическим током.

Правила охраны электрических сетей напряжением до и свыше 1000В определяют порядок обеспечения сохранности электрических сетей и предотвращение несчастных случаев. Для охраны электрических сетей устанавливаются охранные зоны вдоль воздушных  линий электропередачи и вдоль подземных кабельных линий электропередачи. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:

- для электрических сетей напряжением до 1000В: вдоль воздушных линий электропередачи в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от проекций крайних проводов на поверхность земли на 2 метра с каждой стороны или вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от крайних кабелей на 1 метр с каждой стороны, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы;

- для электрических сетей напряжением свыше 1000В: вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

для линий напряжением:

- до 20000В…. 10 м;

- до 35000В…. 15 м;

- до 110000В…. 20 м.

В охранных зонах линий электропередачи без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

1. производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

2. осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения;

3. совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м;

4. производить земляные работы на глубине более 0,3 м, на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 м (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Кроме того, запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, а именно:

- посторонним лицам находится на территории и в помещениях электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать свалки в охранных зонах электрических сетей и вблизи них;

- складировать корма, удобрения, солому, дрова и другие материалы, разводить огонь в охранных зонах воздушных линий электропередачи;

- устраивать спортивные площадки для игр, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

- запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них.

Предприятия и организации, производящие какие-либо работы, которые могут вызвать повреждения электрических сетей, обязаны не позднее чем за 3 дня (для электрических сетей напряжением до 1000 В) и не позднее чем за 12 дней (для электрических сетей напряжением свыше 1000 В) согласовать проведение работ с организацией, эксплуатирующей электрические сети, и принять меры к обеспечению сохранности этих сетей. Предприятия, организации, учреждения и граждане в охранных зонах электрических сетей и вблизи них обязаны выполнять требования работников предприятий, в ведении которых находятся электрические сети, направленные на обеспечение их сохранности и предотвращение несчастных случаев.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении Правил охраны электрических сетей Республики Беларусь, привлекаются к  административной ответственности. Согласно статьи 20.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях нарушение правил охраны электрических сетей влечет:

- на физическое лицо – предупреждение или штраф в размере до 20 базовых величин;

- на юридическое лицо – штраф до 200 базовых величин.

Нарушение, вызвавшее повреждение электрических сетей или перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией, влечет наложение штрафа:

- на физическое лицо – от 20 до 50 базовых величин;

- на юридическое лицо – до 500 базовых величин.

Владимир Хоружий

Государственный инспектор по

энергетическому надзору Свислочского района